## Troskovnik_1_2_3 faza (3)
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | jed. cijena | Ukupna cijena
1502 | CENTRALNO GRIJANJE JVP ŽITNJAK
A / | STROJARSKE INSTALACIJE
1. | KOTLOVNICA - 1. FAZA
1.1. | DEMONTAŽA
1. | Prije davanja ponude za demontažne radove potencijalni izvoditelj dužan je pregledati i upoznati se s postojećim stanjem objekta.
Prije ikakve demontaže sva uočena postojeća oštećenja na opremi i dr. materijalu pisano evidentirati i predati na znanje i potvrdu nadzor-nom inženjeru. Isto vrijedi i u toku demontaže.
Sve demontaže vršiti pažljivo, bez uzrokovanja oštećenja na opremi, armaturi, cijevima i dr. materijalu, te bez štete na okolnim objektima. Svu demontiranu opremu i armaturu potrebno je zapisnički predati investitoru.
U stavke demontaže uz navedeni opis uključiti i odvoz na deponij, na udaljenost do 20 km, sve prema zahtjevu Investitora i odobrenju od nadzornog inženjera.
|  | komplet | 1
2. | Cijevno i električno odvajanje od postojeće mreže, i demontaža kotla ROOBY tip R-501 kapaciteta 550 kW.
Napomena: prije cijevnog odvajanja i demontaže opreme i cjevovoda. isprazniti sustav grijanja (ispustiti vodu u kanalizaciju).
|  | komplet | 2
3. | Demontaža uljnog plamenika WEISHAUPT tip L3Z-A, za radni kapacitet 550 kW s pripadajućom opremom za EL ulji i dr. pratećom opremom. Ukupno cca 600 kg.
|  | komplet | 2
4. | Demontaža cirkulacijske pumpe grijanja, i troputnog regulacijskog ventila sa pripadajućim elektro motornim pogonom, te dr. prateće regulacijske opreme. Ukupno cca 400 kg.
|  | komplet | 2
5. | Demontaža dijela postojećeg razvoda tople vode iz crnih čeličnih cijevi, dimenzije od DN15 do DN125 ukupne duljine cca 50 metara, zajedno s postojećim razdjelnikom topline i Č. ekspanzijskim posudama (4 x 60 lit.), komplet s pričvrsnicama, ovješenjem i sl.
|  | kg | 600
6. | Demontaža prirubničke kotlovske armature i priključnog cijevnog razvoda kotlova u kotlovnici, od dimenzija DN125, uključivo zaporni ventili, protupovratni ventili, hvatači nečistoće i dr. prateća kotlovska radna, kontrolna, mjerna i sigurnosna armatura.
|  | kg | 1000
7. | Demontaža dozračnih ventilacijskih rešetki i dozračnog ventilacijskog kanala.
|  | kg | 100
8. | Označavanje cijevnog razvoda u kotlovnici koji ostaje u funkciji, a prije samog odrezivanja, radi kasnijeg ispravnog spajanja.
|  | paušal | 1
9. | Iznos svih demontiranih elemenata instalacija u dvorište, utovar na kamion, transport i istovar na zadanu lokaciju, prema zahtjevu i odobrenju Inve-stitora i nadzornog inžinjera. U stavku uključiti i korištenje potrebite kranske dizalice.
|  | komplet | 1
10. | Demontaža ostale nespecificirane opreme koja smeta za izvedbu radova, sve po nalogu nadzornog inženjera. U stavku uključiti odvoz na deponij, na udaljenost do 20 km.
|  | kg | 500
1.1. | DEMONTAŽA
1.2. | KOTLOVI - NOVA INSTALACIJA
Granica - kotlovi do uključivo kontra prirubnice na sekundaru hidrauličkog razdjelnika HR
1. | Dobava i ugradnja toplovodnog samostojećeg čeličnog kotla s presmjernim loženjem, prema EN 303 / EN14394 za uljno ili plinsko loženje. Prikladan za loživo ulje EL prema DIN 51 603, prirodni plin ili ukapljeni plin, kao i za sve uljne i plinske plamenike s ventilatorom prema EN 267 odnosno EN 676 ili s CE oznakama.
Presmjerna ložišna komora s visokim normnim koeficijentom korisnosti do 93%. Toplinska izolacija debljine 50 mm i toplinski izolirana vrata plamenika. Velika prednja vrata se otvaraju u lijevo ili desno za jednostavan pristup kod cišcenja i održavanja.
Nazivni ucinak kotla: 500 kW
Koeficijent iskoristivosti: 94,5% (Hi)/ 91,5% (Hs)
Max. radni pretlak: 6 bar
Nazivna projektna temperatura : 90/70 °C
Neto masa kotla: 1040 kg
Dimovodni prikljucak: DN 300
Temp. dimnih plinova: 150-200 °C
Pad tlaka na strani dimnih plinova: 4,7 mbar
Dimenzije:
Dužina: 2075 mm
Širina: 1040 mm
Visina: 1430 mm
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : LOGANO SK 755 - 500 kW
Oznaka u projektu : K.1 ; K.2
|  | komplet | 2
2. | Dobava i ugradnja nosača armature za sigurnosnu opremu buderus. Sastoji se od: manometra sa zapornim organom i ispitnom prirubnicom, ventila s kapicom, prikljuccima za 2x granicnik max. Tlaka i 1x granicnik min. tlaka
Proizvod kao : BUDERUS
|  | komplet | 2
3. | Dobava i ugradnja presostata graničnika maksimalnog tlaka.
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : DHS 143-F001
|  | komplet | 2
4. | Dobava i ugradnja presostata graničnika minimalnog tlaka.
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : DSL 143-F001
|  | komplet | 2
5. | Dobava i ugradnja modularnog, digitalnog regulacijskog uređaja za montažu na kotao, u osnovnoj opremljenosti. Primjena: - Upravljanje samostojecim uljno/plinskim kotlom u podrucju srednjih i velikih ucinaka Opseg isporuke:
- Regulacijski uređaj Logamatic 4321 uključujući upravljacki uređaj MEC2, kabel plamenika 2. stupnja, 1 x vanjski i 1x senzor temperature kotla Osnovne funkcije: - Upravljanje za 1-stupanjski, 2-stupanjski, modulacijski, 2 x 1-stupanjski plamenik ili plamenik za dvije vrste goriva, preko vanjskog prespajanja
- Ulaz za prespajanje radnih uvjeta kod primjene plamenika za dvije vrste goriva - Osiguranje radnih uvjeta kotla za niskotemperaturne kotlove, niskotemperaturne kotlove s donjom temperaturnom tockom, niskotemperaturne kotlove s povišenjem temperature povratnog voda, Ecostream kotlove i kondenzacijske kotlove - Regulacija kruga kotla s regulatorom protoka kruga kotla i upravljanje crpkom kruga kotla prema potrebama
- Moguca je regulacija broja okretaja regulirana prema temperaturnoj razlici ili prema ucinku, za crpku kruga kotla preko 0-10 V izlaza ("FlowControl")
- Optimirano upravljanje plamenikom preko podesivih histereza i dinamicke uklopne razlike - Upravljanje stupnjevitim plamenikom preko kontakata stupnja 1, stupnja 2 - Upravljanje modulacijskim plamenikom po izboru preko 3-tockovnog koracnog regulatora ili 0-10 V voðenja ucinkom
Logamatic 4321 u osnovnoj opremljenosti, sastoji se od: - Modula regulatora CM431, centralnog modula ZM434 - Rucnog prekidaca za plamenik sigurnosnog pogona, kruga kotla - Pokazivaca pogona i smetnji za smetnje modula, rad plamenika, stupnjeve plamenika, modulaciju, ljetni pogon, pogon kruga kotla, ukljucujuci crpku kruga kotla i regulator protoka kruga kotla
- Podesivog regulatora temperature TR 90/105°C - komunikacijski sposobnog ECOCAN-BUS- sucelja - Sucelja za Servicetool - Kodiranih i bojom oznacenih prikljucnih utikaca s nepogrešivim spajanjem, prilagoðenih doticnom funkcijskom modulu, univerzalni sustav brze montaže - Sklopke pogona, kompletno ožicene, tip zaštite IP 40, s poništenim radio i TV smetnjama
- 2 sigurnosna kruga - 4 slobodna utikacka mjesta modula za mogucnost proširenja s funkcijskim modulima, kao opcija, sustava Logamatic 4000
S upravljackim ureðajem MEC2: - Tekstualni displej - Za kompletno posluživanje i parametriranje, pozivanje i pokazivanje svih podataka regulacijskog ureðaja - Ugrađen senzor temperature prostorije - Ugraðen prijamnik radio sata - Rucno prebacivanje vrsta pogona automatski/dan/noc
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : R 4321
|  | komplet | 1
6. | Dobava i ugradnja modularnog, digitalnog regulacijskog uređaja za montažu na kotao, u osnovnoj opremljenosti. Primjena: - Upravljanje samostojecim uljno/plinskim kotlom u podrucju srednjih i velikih ucinaka Opseg isporuke:
Logamatic 4322, modularni digitalni regulacijski uređaj za montažu na kotao, koristi se - za upravljanje samostojecim uljno/ plinskim kotlom u podrucju srednjih i velikih ucinaka - „slijedni“ regulacijski uređaj za instalacije s više kotlova, primjena zajedno s Logamatic 4321 +H889 Opseg isporuke: - Regulacijski ureðaj Logamatic 4322, ukljucujuci displej kotla, kabel plamenika 2. stupnja i 1x senzor temperature kotla Osnovne funkcije: - Upravljanje za 1-stupanjski, 2-stupanjski, modulacijski, 2 x 1-stupanjski plamenik ili plamenik za dvije vrste goriva, preko vanjskog prespajanja - Ulaz za prespajanje radnih uvjeta, kod primjene plamenika za 2 vrste goriva
- Osiguranje radnih uvjeta kotla za niskotemperaturne kotlove, niskotemperaturne kotlove s donjom temperaturnom tockom, niskotemperaturne kotlove s povišenjem temperature povratnog voda, Ecostream i kondenzacijske kotlove - Regulacija kruga kotla s regulatorom protoka kruga kotla i upravljanjem crpkom kruga kotla prema potrebi - Moguca je regulacija broja okretaja vođena učinkom za crpku kruga kotla, preko izlaza 0-10 V - Optimirano upravljanje plamenikom preko podesivih histereza i dinamicke uklopne razlike - Upravljanje stupnjevitim plamenikom preko kontakata stupnja 1, stupnja 2 - Upravljanje modulacijskim plamenikom po izboru preko 3-tockovnog koracnog regulatora ili 0-10 V voðenje ucinkom
Logamatic 4322 u osnovnoj opremljenosti sastoji se od: - Modula regulatora CM431, centralnog modula ZM432 - Rucne sklopke za sigurnosni rad plamenika, kruga kotla - Pokazivaci pogona i smetnji za smetnje modula, rad plamenika, stupnjeve plamenika, modulaciju, ljetni pogon, pogon krugova kotla ukljucujuci crpku kruga kotla i regulator protoka kruga kotla
- Podesivi sigurnosni granicnik temperature STB 100/110/120 °C (reverzibilni) - Podesivi regulator temperature TR 90/105 °C - Komunikacijski sposoban preko ECOCAN-BUS -sucelja - Sucelje za Servicetool - Kodirani i bojom oznaceni prikljucni utikaci s nepogrešivim spajanjem na pripadajuci funkcijski modul, univerzalni sustav brze montaže
- Sklopka pogona, kompletno ožicena, tip zaštite IP 40, poništene radio i TV smetnje - 2 sigurnosna kruga - 4 slobodna uticna mjesta modula za optimalnu mogucnost proširenja kao opciju, s funkcijskim modulima sustava Logamatic 4000 - Novi Features R4321
S displejom kotla: - Digitalno pokazivanje trenutacne temperature polaznog voda sustava - Parametriranje regulacijskog ureðaja preko upravljackog ureðaja MEC2, Master (glavnog) regulacijskog ureðaja
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : R 4322
|  | komplet | 1
7 | Dobava i ugradnja seta senzora FV/FZ za osiguranje radnih uvjeta kotla, regulacije temperature povratnog voda. Ecostream regulacije i primjenjiv kao senzor temperature polaznog voda za funkcijske module.
Proizvod kao : BUDERUS
Tip : FZ/FV
|  | kom | 3
8 | Dobava i ugradnja kombiniranog plamenika PLIN / EL-LOŽIVO ULJE. Izvedba: u radu na plin modulirana u radu na ulje dvostupanjska s rasterećenjem učina kod potpale i s elektronskom slijednom regulacijom (servo-motor plin/zrak)
Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 μPa) 74 dB(A) – mjereno 1 m iza plamenika,
Armatura navojna NO 50 (R 2") Kapacitet plamenika 746 kW Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova:
kućišta plamenika za otvaranje lijevo i desno, zakretne prirubnice, poklopca sa otvorom za gledanje, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 1,81 kW el. zaštite IP54, kućišta za regulaciju zraka, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara,
postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, plamene glave, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i osjetilom plamena, elektronskog potpalnog uređaja, kablova za paljenje, elektroda za paljenje,
magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin sastavljene od: regulatora tlaka plina, dvostrukog magnetskog ventila za plin NO 50 klase A, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepropusnosti magnetskih ventila za plin i spojnih elemenata.
Tehničkih karakteristika :
| - izvedba: modulirana s elektronskom slijednom regulacijom (servo-motor plin/zrak) | ZM-T
| - armatura prirubnička | NO 50
| - kapacitet plamenika | 746 kW
| - potrošnja plina | 80,2 m3/h
| - snaga motora plamenika | 1,81 kW / IP 54
| - napon | 3x400 V, 50Hz
uključivo i :
specijalna oprema :
| PRODULJENJE PLAMENE GLAVE ZA 200 MM WM-GL10/3 ZM-T | kom 1
UTIČNI ELEKTROSPOJ ST18/7 + ST18/4 ZA W-FM54
ZAŠTITNI SKLOPNIK S BIMETALOM 230 V UGRAĐEN NA MOTOR D90
| ELEKTROMAGNETSKA SPOJKA ZA WM-GL10 | kom 1
pribor na strani plina :
| KUGLASTA SLAVINA 984-D R2" ZA PLIN, DIN EN 331 | kom 1
| FILTER ZA PLINSKE ARMATURE NO 2” , 0,5 BARA , WF 520/1 | kom 1
| REGULATOR TLAKA PLINA FRS 520 R 2" | kom 1
| AKSIJALNI KOMPENZATOR R 2” PN4, 260mm | kom 1
| DVOSTR. NAZUVICA 2” x 2OO MMCijevni nastavak, navojni R 2", s vanjskim navojima | kom 2
| KOLJENO (DUGO), 2” x 9O° , V/U NAVOJ , ZA PLIN. ARMATURE | kom 1
| SPOJNICA 2” SA U/U NAVOJEM , ZA PLIN. ARMATURE ( MUFA ) | kom 1
pribor na strani ložnog ulja :
| FILTER ZA ULJE HF 1/2”, S VENTILOM , JEDNOSTRUKI - NAPOMENA : Filter je predviđen za situaciju kad plamenik sam usisava ulje iz spremnika. | kom 1
| ZAPORNA KOMBINACIJA NAVOJNE IZVEDBE R 1/2”, PN40 BRTVA TEFLON | kom 1
uređaji za mjerenje i provjeru :
| MANOMETAR 0-160 mbar TRD 604 G 1/4”, SA ISP. SLAVINOM | kom 1
| MANOMETAR 0 - 60 mbar S MANOMETARSKOM SLAVINOM I ADAPTEROM ZA W-MF MAGNETSKI VENTIL | kom 1
| ISPITNI PLAMENIK ZA W-MF NAVOJNU IZVEDBU, TRD 604 | kom 1
Proizvod kao : WEISHAUPT
Tip : WM-GL10/3-A ZM-T R 2"
Oznaka u projektu : PL1 ; PL2
|  | komplet | 2
9 | Dobava i ugradnja cirkulacijske duplex pumpe, s varijabilnim protokom, komplet sa slijepom prirubnicom za slučaj servisiranja motora.
| - protočna količina | Gw = 20,0 - 30,0 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 6,0 m
| - priključak | DN 65 F
| - nazivna snaga | P = 0,9 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip : MAGNA1 D 65-150 F
Oznaka u projektu : PK1 ; PK2
|  | kom | 2
10 | Dobava i ugradnja troputnog mješajućeg regulacijskog ventila sa motornim pogonom, za temperaturnu zaštitu kotlovskog kruga.
| - protočna količina | Gw = 20,0 - 30,0 m3/h
| - kvs vrijednost | kvs = 63 m3/h
| - pad tlaka na ventilu | dp = 25 kPa
| - priključak | DN 65 F
| - napon | U = 1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : DANFOSS
Tip : VF3 DN65 + AMV435
Oznaka u projektu : VK1 ; VK2
|  | kom | 2
11 | Dobava i ugradnja. Sigurnosni ventil kotla, sa oprugom, za zatvorene sustave grijanja proizveden prema TRD 721 (DIN 4751) kao proizvod FLAMCO ili odgovarajući, tlaka otvaranja od 3,0 bara.
| NO 50 | kom | 2
12 | Dobava, izrada i ugradnja. Rasteretni lonac kod sigurnosnog ventila promjera 400 mm, visine 700 mm s priključcima NO100, NO100 i NO125.
|  | kom | 2
13. | Dobava i ugradnja. Dimnjača kotla promjera Ø300 mm, izrađena od aluminata, duljine cca 3,0 m, s koljenom i revizijama i mjernim mjestom za kontrolu dimnih plinova, izolacija kamenom vunom 25 mm. kao proizvod LIM-MONT.
|  | komplet | 2
14. | Dobava i ugradnja. tvornički predizoliranog dimnjaka unutarnjeg promjera Ø400 mm, od nehrđajućeg čelika, unutarnja stjenka INOX 316 2B/BA, vanjska stjenka INOX 304 BA, izolacija kamenom vunom 25 mm. Stvaka uključuje :
- podni element sa ispustom kondenzata
| i vratašcima za čišćenje | kom 1
| - T-komad 90o- 400/400/400 mm | kom 1
| - izolirana konusna kapa | kom 1
| - pokrovna ploča i grembiolina | kom 1
| - ravni elementi ukupne duljine cca 10 m | komplet
- elementi za pričvršćenje i distanceri
- šelne za spajanje
Ukupna visina dimnjaka cca 10 m. Točnu izmjeru izvršiti na licu mjesta.
Dimnjak se ugrađuje unutar kvadratnog presjeka postojećeg armiranobetonskog dimnjaka. Stavka uključuje građevinsku pripomoć oko ugradnje i sanaciju postojećih i novo izvedenih otvora.
Isporučilac dimnjaka je dužan priložiti statički izračun nosivosti ugradbenih elemenata.
Proizvod kao : LIMMONT
Oznaka u projektu : D1 ; D2
|  | komplet | 2
15 | Dobava i ugradnja ekspanzijskog modula. Uređaj se sastoji od otvorene ekspanzijske posude čiji volumen ovisi o volumenu vode u sustavu grijanja; prestrujnog ventila kao vitalnog elementa; tlačne pumpe (jedna ili dvije); tlačne sklopke; elektromagnetskog ventila; elektrokomandnog ormara; te zaporne armature. Navedeni elementi čine kompaktni sklop koji čini uređaj.
Proizvod kao : PIREKO
Tip : EU-6-I-T ; V=600 L
Oznaka u projektu : EKS
|  | kom. | 1
16 | Dobava i ugradnja Hidrauličkog razdjelnika.
-protok: 60 m3/h -max.radni pretlak: 6 bar -dimenzija komore: 250/250/660/1580 mm -dimenzije priključaka: 4 x NO 125, 2 x 3/4" za temperaturne senzore i priključak 1" za pražnjenje
Proizvod kao : MAGRA
Tip : WST-2 251
Oznaka u projektu : HR
|  | kom | 1
17 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih ventila, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN100 | kom | 6
18 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN100 | kom | 4
19 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih nepovratnih ventila, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN100 | kom | 2
20 | Dobava i ugradnja armature hladne vode NP 16, brončana :
- zaporni ventil, kom 2
- nepovratni ventil, kom 1
- regulator tlaka, kom 1
- sigurnosni ventil, tlak otvaranja 4 bar, kom 1
uključivo manometar za mjerno područje do 6,0 bara, sa zapornom slavinom, te spojni, brtveni i pričvrsni materijal
| R 25 | komplet | 1
21 | Dobava i ugradnja gumenih međuprirubničkih antivibracijskih elemenata NP16
| DN 100 | kom | 2
22 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 4
23 | Dobava i ugradnja gumenog crijeva s obostranim holenderskim nastavkom za punjenje R20, dužine 20 m.
|  | kom | 1
24 | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 8
25 | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje do 6,0 bara, komplet sa zapornom trokrakom slavinom.
|  | kom | 1
26 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca zapremine 5 litara, komplet sa odzračnom cijevi DN15 i slavinom R15.
|  | kom | 4
27 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
| Ø 133,0x4,0 | m | 10
| Ø 114,3x3,6 | m | 40
| Ø 33,7x3,2 | m | 30
| Ø 21,3x2,6 | m | 40
28 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije, cjevovoda i armature, kamenom vunom u oblozi od aluminijskog lima komplet sa svim potrošnim i pomoćnim materijalom (debljina prema standardu)
|  | m2 | 40
29 | Dobava i ugradnja čelične pocinčane cijevi, uključivo sva zavješenja, toplinska izolacija u zidu i izvan zida, kao i izvedba spoja na postojeću vodovodnu instalaciju.
| DN25 | m | 24
30 | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa iz profilnog željeza za izvedbu instlacije prema nacrtima u smislu konzoliranja opreme i armature i zavješenja cjevovoda.
|  | kg | 350
31 | Dobava i ugradnja. Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, provodne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
32 | Ispiranje instalacije prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača, izvršenje hladne tlačne i tople probe sa potrebnim regulacijama i ispitivanjima. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona.
|  | paušal | 1
33 | Čišćenje od hrđe te jednokratno bojanje cijevi i konstruktivnih elemenata temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse.
|  | m2 | 20
34 | Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju
|  | paušal | 1
35 | Transport teške opreme na gradilište, istovar sa kamiona, prijenos i unos u objekt. U stavku uključiti i korištenje kranske dizalice.
|  | komplet | 1
36 | Transport materijala i alata na gradilište te povrat alata na skladište izvođača.
|  | paušal | 1
37 | Izrada i montaža natpisnih pločica, oznaka strujanja i sl.
|  | paušal | 1
38 | Izrada uputa za rad i rukovanje, uokvireno i ostakljeno, te ovješeno na zid na vidljivom mjestu
|  | paušal | 1
39 | Građevinska pripomoć kod postavljanja nosača i ovjesa, probijanja i izrada podnih i zidnih usjeka.
|  | paušal | 1
40 | Čišćenje gradilišta nakon završenih radova, te odvoz viška materijala, smeća i sl.
|  | paušal | 1
41 | Izrada izvješća od strane izvoditelja radova strojarskih instalacija :
- Izvješće o tlačnoj probi instalacije
- Izvješće o toploj probi
- Ispitni list za plamenike
|  | komplet | 1
42 | Ispitivanje funkcionalnosti kotlovnice, kao sredstva sa povečanom opasnosti za rad, od strane ovlaštene ustanove i izdavanje uvjerenja.
|  | komplet | 1
43 | Dobava i postavljanje znakova upozorenja "IZLAZ", "KOTLOVNICA" i "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN".
|  | komplet | 1
1.2. | KOTLOVI - NOVA INSTALACIJA
1.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
1. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića, dim. 500x500x142 mm, s ventilom DN 50, trevira cijev dužine 15 metara i mlaznica. Spoj trevira cijevi i ventila osigurati storz spojkom.
|  | kom | 1
2. | Dobava i montaža pocinčane čelične cijevi sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, te konzolama za pričvršćenje na zid. Cijevi položene ispod žbuke izolirati sa dva omota čvrstog filca. Cijevi položene u zemlji izolirati jednim omotom dekorodal trake i dva premaza vrućim bitumenom.
| DN50 | m | 15
3. | Ispitivanje hidrantske mreže i hidranata na funkcionalnost, sa mjerenjem količine i tlaka vode na izlazu iz mlaznice.
|  | paušalno | 1
4. | Dobava i postava aparata za gašenje požara suhim prahom kao proizvod PASTOR, komplet sa ovjesom i oznakom.
| CO25 | komplet | 1
| S6 | komplet | 2
1.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
1.4. | VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | Dobava i ugradnja čelične pocinčane cijevi, uključivo sva zavješenja, toplinska izolacija u zidu i izvan zida, kao i izvedba spoja na postojeću vodovodnu instalaciju. Cijevi položene ispod žbuke izolirati sa dva omota čvrstog filca.
| NO20 | m | 20
2. | Dobava i ugradnja vindabone, uključivo izljevni ventil R20 s holenderom R25, sifon, sitni, spojni i brtveni materijal.
|  | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja podne rešetke sa sifonom i odvodom fi 50 mm
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja separatora za naftne derivate. Ugradnja na odvodu iza podnog sifona. Proizvod kao ACO tip Coalizator NG 1,5 , ili odgovarajući. Točne dimenzije zahvata odrediti na licu mjesta.
|  | kom | 1
5. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za kanalizaciju, uključivo brtve. Fazonske komade obračunati kao dužni metar cijevi.
| PVC 110 | m | 20
| PVC 50 | m | 10
6. | Izrada podnih i izdnih usjeka za potrebe ugradnje navedenog materijala uključivo sanacija istih.
|  | paušal | 1
7. | Ispitivanje instalacije na protočnost i nepropusnost
|  | paušal | 1
1.4. | VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | KOTLOVNICA - 1. FAZA
1.1. | DEMONTAŽA
1.2. | KOTLOVI - NOVA INSTALACIJA
1.3. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
1.4. | VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | KOTLOVNICA - 1. FAZA
2. | TOPLINSKA STANICA - FAZA 2
Granica - sekundarne kontraprirubnice na hidrauličkom razdjelniku HR do kontraprirubnice na ventilima prema cjevnoj mreži na izlazu iz kotlovnice
1 | Dobava i ugradnja razdjelnika/sabirnika za priključenje ogrjevnih krugova izrađen iz čeličnog lima, ispitan na tlak od 16 bara, sa priključcima :
2 x DN80 F
1 x DN65 F
2 x R20
2 x R15
završno izoliran kamenom vunom debljine 5 cm u oblozi od al-lima.
Oznaka u projektu : RGV ; RGP
|  | komplet | 4
2 | Dobava i ugradnja ultrazvučnog mjerila topline, komplet sa računskom jedinicom, osjetnicima polazne i povratne temperature i zaštitnim čahurama 100 mm. U stavku je uključen sav potreban pribor i materijal kao i redukcije s protuprirubnicama za ugradnju.
Qp = 25 m3/h, DN65, PN25, 300 mm
Proizvod kao : SIEMENS tip UH50
Tip : UH50 x 70 / WZT-S100
| Oznaka u projektu : M.V.1 | kom | 1
| Oznaka u projektu : M.V.2 | kom | 1
3 | Dobava i ugradnja cirkulacijske duplex pumpe, s varijabilnim protokom, komplet sa slijepom prirubnicom za slučaj servisiranja motora.
| - protočna količina | Gw = 11,0 - 18,0 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 6,0 m
| - priključak | DN50 F
| - nazivna snaga | P = 0,5 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip : MAGNA1 D 50-120 F
Oznaka u projektu : P.V.1 ; P.P.1
|  | kom | 2
4 | Dobava i ugradnja. Elementi primarne automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Termoosjetnik vanjske temperature - Pt 1000 | ESMT | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s prirubničkim priključkom, Q=11-18 m3/h; kvs=40m3/h ; DN50; | VF3-50 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VF3-50 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, Električni kablovi nisu uključeni.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RV1.JVP | komplet | 1
| Oznaka u projektu : RP1.MUP | komplet | 1
5 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih ventila, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN 80 | kom | 8
6 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN 80 | kom | 4
7 | Dobava i ugradnja ljevanoželjeznih nepovratnih ventila, za vodu, NP16, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN 80 | kom | 2
8 | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventili su sa priključkom na prirubnicu PN 16
Proizvod kao : HERZ
Tip : Stromax GMF
| DN 80 | kom | 4
9 | Dobava i ugradnja gumenih međuprirubničkih antivibracijskih elemenata NP16
| DN 80 | kom | 4
10 | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 8
11 | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje do 6,0 bara, komplet sa zapornom trokrakom slavinom.
|  | kom | 1
12 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca zapremine 5 litara, sa odzračnom cijevi DN15 i slavinom R15.
|  | kom | 4
13 | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 4
14 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
| Ø 133,0x4,0 | m | 20
| Ø 88,9x3,2 | m | 60
| Ø 26,9x2,6 | m | 20
| Ø 21,3x2,6 | m | 40
15 | Dobava i ugradnja. Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, provodne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
16. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije, cjevovoda i armature, kamenom vunom u oblozi od aluminijskog lima komplet sa svim potrošnim i pomoćnim materijalom (debljina prema standardu)
|  | m2 | 50
17. | Ispiranje instalacije prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača, izvršenje hladne tlačne i tople probe sa potrebnim regulacijama i ispitivanjima. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona.
|  | paušal | 1
18. | Transport materijala i alata na gradilište te povrat alata na skladište izvođača.
|  | paušal | 1
19. | Izrada i montaža natpisnih pločica, oznaka strujanja i sl.
|  | paušal | 1
20. | Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju
|  | paušal | 1
21. | Izrada uputa za rad i rukovanje, uokvireno i ostakljeno, te ovješeno na zid na vidljivom mjestu
|  | paušal | 1
22. | Građevinska pripomoć kod postavljanja nosača i ovjesa, probijanja i izrada podnih i zidnih usjeka, i sl., a vezano za montažu gore navedenog materijala.
|  | paušal | 1
23. | Čišćenje gradilišta nakon završenih radova, te odvoz viška materijala, smeća i sl.
|  | paušal | 1
24. | Izrada izvješća od strane izvoditelja radova strojarskih instalacija :
- Izvješće o tlačnoj probi instalacije
- Izvješće o toploj probi
|  | komplet | 1
2. | TOPLINSKA STANICA - FAZA 2
3. | CJEVNA MREŽA - FAZA 3
3.1. | RAZDVAJANJE - JVP - MUP
Poglavlje uključuje djelomična prespajanja postojeće cjevne mreže i izvedbu nove cjevne mreže u svrhu razdvajanja instalacije grijanja između korisnika - JVP i MUP.
Prije davanja ponude za demontažne radove potencijalni izvoditelj dužan je pregledati i upoznati se s postojećim stanjem objekta.
Prije ikakve demontaže sva uočena postojeća oštećenja na opremi i dr. materijalu pisano evidentirati i predati na znanje i potvrdu nadzor-nom inženjeru. Isto vrijedi i u toku demontaže.
Sve demontaže vršiti pažljivo, bez uzrokovanja oštećenja na opremi, armaturi, cijevima i dr. materijalu, te bez štete na okolnim objektima. Svu demontiranu opremu i armaturu potrebno je zapisnički predati investitoru.
1. | Pripremni radovi. Stavka sadrži pregled projektne dokumentacije, upoznavanje zgrade, sređivanje materijala i alata za izvedbu, uvođenje monterskih grupa u posao.
|  | ns | 16
2 | Označavanje cijevnog razvoda koji ostaje u funkciji, a prije samog odrezivanja, radi kasnijeg ispravnog spajanja.
|  | paušal | 1
3. | Pražnjenje instalacije centralnog grijanja.
|  | ns | 10
4. | Demontaža dijela postojećeg razvoda tople vode iz crnih čeličnih cijevi, dimenzije od DN15 do DN125 ukupne duljine cca 200 metara, komplet s pričvrsnicama, ovješenjem i izolacijom.
|  | kg | 1800
5. | Demontaža ostale nespecificirane opreme koja smeta za izvedbu radova, sve po nalogu nadzornog inženjera.
|  | kg | 200
6. | Iznos svih demontiranih elemenata instalacija u dvorište, utovar na kamion, transport i istovar na zadanu lokaciju, prema zahtjevu i odobrenju Inve-stitora i nadzornog inžinjera. U stavku uključiti odvoz na deponij, na udaljenost do 20 km.
|  | kg | 2000
7. | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 48,3x3,25 | m | 180
| Ø 42,4x3,25 | m | 120
| Ø 33,7x3,25 | m | 150
| Ø 26.9x2.6 | m | 60
| Ø 21,3x2,65 | m | 120
8. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 350
9. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
10. | Dobava i ugradnja samoljepive cijevne toplinske izolacije iz pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13 mm, komplet sa cijevnim nosačima, samoljepivom trakom i ljepilom za spajanje spojeva za sustav grijanja, kao proizvod Tubolit
| TL-48/13-DG | m | 80
| TL-42/13-DG | m | 120
11. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije, cjevovoda i armature, kamenom vunom u oblozi od aluminijskog lima komplet sa svim potrošnim i pomoćnim materijalom (debljina prema standardu)
| Izolacija novog cjevovoda | m2 | 70
| Popravak stare izolacije | m2 | 50
12. | Ispiranje cjevovoda prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača, izvršenje hladne tlačne i tople probe sa potrebnim regulacijama i ispitivanjima. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona.
|  | paušal | 1
13. | Prijevoz alata i materijala na gradilište, te povrat alata na skladište izvođača.
|  | paušal | 1
14. | Izrada i montaža natpisnih pločica, oznaka smjera strujanja i sl.
|  | paušal | 1
3.1. | RAZDVAJANJE - JVP - MUP
3.2. | SEKUNDARNA PODREGULACIJA
Poglavlje uključuje radove za izvedbu dodatne regulacije po prostorno funkcionalnim zonama u svrhu štednje toplinske energije.
3.2.1. | REGULACIJA JVP.RV2 - GARAŽA
1. | Izrezivanje postojećeg čeličnog cjevovoda i priprema za ugradnju seta sekundarne automatske podregulacije i distribucije. Stavka uključuje potreban potrošni i ugradbeni materijal.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja. Elementi automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o zadanoj temperaturi prostora.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s navojnim priključkom, Q=1,0-1,5 m3/h; kvs=6,3m3/h; DN20 | VRG3-20 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VRG3-20 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, uključivo električni kablovi.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RV2.JVP | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja. Cirkulacijska pumpa grijanja, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - protočna količina | Gw = 1,0 - 1,5 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 5,0 m
| - nazivna snaga | P = 0,03 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip kao : ALPHA2 25-50
Oznaka u projektu : P.V.2.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog ventila, za vodu, NP6, komplet s brtvenim materijalom.
| R32 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja granskog regulacijskog ventila za sa linearnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za mjerenje diferencijalnog tlaka i podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventil sa navojnim priključkom PN6
Proizvod kao : HERZ
Tip : 4017 M
| R25 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog hvatača nečistoće, za vodu, NP6, komplet.
| R 32 | kom | 2
7. | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika komplet sa slavinom R15.
|  | kom | 2
9 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 42,4x3,25 | m | 4
| Ø 21,3x2,65 | m | 2
10. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 10
11. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 2
12. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.2.1. | REGULACIJA JVP.RV2 - GARAŽA
3.2.2. | REGULACIJA JVP.RV3 - SPAVAONE
1. | Izrezivanje postojećeg čeličnog cjevovoda i priprema za ugradnju seta sekundarne automatske podregulacije i distribucije. Stavka uključuje potreban potrošni i ugradbeni materijal.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja. Elementi automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o zadanoj temperaturi prostora.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s navojnim priključkom, Q=2,2-2,9 m3/h; kvs=10m3/h; DN25 | VRG3-25 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VRG3-25 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, uključivo električni kablovi.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RV3.JVP | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja. Cirkulacijska pumpa grijanja, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - protočna količina | Gw = 2,0 - 3,0 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 5,0 m
| - nazivna snaga | P = 0,08 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip kao : MAGNA1 25-60
Oznaka u projektu : P.V.3.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja mesinganih navojnih ventila, za vodu, NP16, komplet s brtvenim materijalom.
| R40 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja granskog regulacijskog ventila za sa linearnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za mjerenje diferencijalnog tlaka i podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventil sa navojnim priključkom PN6
Proizvod kao : HERZ
Tip : 4017 M
| R32 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet.
| R40 | kom | 2
7. | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja automatskih odzrčnika komplet sa slavinom R15.
|  | kom | 2
9 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 48,3x3,25 | m | 4
| Ø 21,3x2,65 | m | 2
10. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 15
11. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 2
12. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.2.2. | REGULACIJA JVP.RV3 - SPAVAONE
3.2.3. | REGULACIJA JVP.RV4 - UČIONICA
1. | Izrezivanje postojećeg čeličnog cjevovoda i priprema za ugradnju seta sekundarne automatske podregulacije i distribucije. Stavka uključuje potreban potrošni i ugradbeni materijal.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja. Elementi automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o zadanoj temperaturi prostora.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s navojnim priključkom, Q=1,0-1,5 m3/h; kvs=6,3m3/h; DN20 | VRG3-20 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VRG3-20 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, uključivo električni kablovi.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RV4.JVP | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja. Cirkulacijska pumpa grijanja, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - protočna količina | Gw = 1,0 - 1,5 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 5,0 m
| - nazivna snaga | P = 0,03 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip kao : ALPHA2 25-50
Oznaka u projektu : P.V.4.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja mesinganih navojnih ventila, za vodu, NP16, komplet s brtvenim materijalom.
| R32 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja granskog regulacijskog ventila za sa linearnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za mjerenje diferencijalnog tlaka i podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventil sa navojnim priključkom PN6
Proizvod kao : HERZ
Tip : 4017 M
| R25 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet.
| R32 | kom | 2
7. | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja automatskih odzrčnika komplet sa slavinom R15.
|  | kom | 2
9 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 42,4x3,25 | m | 4
| Ø 21,3x2,65 | m | 1
10. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 10
11. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 15 | kom | 2
12. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.2.3. | REGULACIJA JVP.RV4 - UČIONICA
3.2.4. | REGULACIJA JVP.RV5 - SERVIS
1. | Izrezivanje postojećeg čeličnog cjevovoda i priprema za ugradnju seta sekundarne automatske podregulacije i distribucije. Stavka uključuje potreban potrošni i ugradbeni materijal.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja. Elementi automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o zadanoj temperaturi prostora.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s navojnim priključkom, Q=1,0-1,5 m3/h; kvs=6,3m3/h; DN20 | VRG3-20 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VRG3-20 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, uključivo električni kablovi.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RV4.JVP | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja. Cirkulacijska pumpa grijanja, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - protočna količina | Gw = 1,0 - 1,5 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 5,0 m
| - nazivna snaga | P = 0,03 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip kao : ALPHA2 25-50
Oznaka u projektu : P.V.4.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja mesinganih navojnih ventila, za vodu, NP16, komplet s brtvenim materijalom.
| R32 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja granskog regulacijskog ventila za sa linearnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za mjerenje diferencijalnog tlaka i podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventil sa navojnim priključkom PN6
Proizvod kao : HERZ
Tip : 4017 M
| R25 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet.
| R 32 | kom | 2
7. | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja automatskih odzrčanika komplet sa slavinom R15.
|  | kom | 2
9 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 42,4x3,25 | m | 4
| Ø 21,3x2,65 | m | 2
10. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 8
11. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 2
12. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.2.4. | REGULACIJA JVP.RV5 - SERVIS
3.2.5. | REGULACIJA MUP.RP2 - RESTORAN
1. | Izrezivanje postojećeg čeličnog cjevovoda i priprema za ugradnju seta sekundarne automatske podregulacije i distribucije. Stavka uključuje potreban potrošni i ugradbeni materijal.
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja. Elementi automatske regulacije polazne temperature ogrijevne vode u ovisnosti o zadanoj temperaturi prostora.
| Elektronski regulator (230 V) - regulacija miješanjem s timerom | ECL 110 | 1
| Uronski termoosjetnik - Pt 1000 (100 mm) | ESMU | 1
| Ugradbena čahura, nerđajuća, za ESMU 100 |  | 1
| Termoosjetnik prostorne temperature - Pt 1000 | ESM-10 | 1
| Regulacijski dosjedni troputni ventil s navojnim priključkom, Q=1,0-1,5 m3/h; kvs=6,3m3/h; DN20 | VRG3-20 | 1
| Elektromotorni pogon ventila VRG3-20 | AMV435 | 1
Povezivanje ugrađene opreme u polju, na strani regulatora i na strani elektrokomandnog ormara, uključivo električni kablovi.
Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava automatske regulacije i interventnom održavanju.
Proizvod kao : DANFOSS
| Oznaka u projektu : RP2.JVP | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja. Cirkulacijska pumpa grijanja, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - protočna količina | Gw = 1,0 - 1,5 m3/h
| - dobavna visina pumpe | H = 5,0 m
| - nazivna snaga | P = 0,03 kW
| - napon | U =1x230 V, 50Hz
Proizvod kao : GRUNDFOS
Tip kao : ALPHA2 25-50
Oznaka u projektu : P.P.2.
|  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja mesinganih navojnih ventila, za vodu, NP16, komplet s brtvenim materijalom.
| R32 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja granskog regulacijskog ventila za sa linearnom karakteristikom prigušenja, sa priključcima za mjerenje diferencijalnog tlaka i podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o protocima.
Ventil sa navojnim priključkom PN6
Proizvod kao : HERZ
Tip : 4017 M
| R25 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja mesinganog navojnog hvatača nečistoće, za vodu, NP16, komplet.
| R 32 | kom | 2
7. | Dobava i ugradnja živinog termometra za mjerno područje 0-120 oC, komplet s kolčacima R15.
|  | kom | 3
8. | Dobava i ugradnja automatskih odzrčnika komplet sa slavinom R15.
|  | kom | 2
9 | Dobava i ugradnja čelične cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 uključivo hamburški lukovi. Stavka uključuje čišćenje od hrđe, te jednokratno ličenje temeljnom bojom prije montaže. Drugi premaz vršiti nakon tlačne i tople probe temeljnom bojom drugačije nijanse. Prelazne komade, lukove, račve i sl. uključiti u jediničnu cijenu dužnog metra cijevi. Obračun po stvarno izvedenim količinama.
Sustav grijanja 80/60oC :
| Ø 42,4x3,25 | m | 4
| Ø 21,3x2,65 | m | 2
10. | Dobava i ugradnja nosača i ovjesa izrađenih iz profilnog željeza.
|  | kg | 10
11. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje s čepom i lančićem
| R 20 | kom | 2
12. | Potrošni materijal potreban za montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, konzole, proturne cijevi, odzračni lonci, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.2.5. | REGULACIJA MUP.RP2 - RESTORAN
REKAPITULACIJA
3.2. | SEKUNDARNA PODREGULACIJA
3.2.1. | REGULACIJA JVP.RV2 - GARAŽA
3.2.2. | REGULACIJA JVP.RV3 - SPAVAONE
3.2.3. | REGULACIJA JVP.RV4 - UČIONICA
3.2.4. | REGULACIJA JVP.RV5 - SERVIS
3.2.5. | REGULACIJA MUP.RP2 - RESTORAN
3.2. | SEKUNDARNA PODREGULACIJA
3.3. | OPREMANJE RADIJATORA
Uvodna napomena : U prostorijama objekta je izvedeno radijatorsko grijanje. Na radijatorima su ugrađeni obični radijatorski ventili.
Ova specifikacija materijala i radova u osnovi uključuje ugradnju novih radijatorskih ventila s termostatskim glavama na svaki radijator, te zamjenu postojećih prigušnica.
1. | Demontaža starih radijatorskih ventila, te zbrinjavanje i odvoz na deponij do 20km. Demontažu vršiti paralelno s ugradnjom novih ventila.
| JVP | kom | 62
| MUP | kom | 57
2. | Demontaža starih radijatorskih prigušnica, te zbrinjavanje i odvoz na deponij do 20 km. Demontažu vršiti paralelno s ugradnjom novih prigušnica.
| JVP | kom | 62
| MUP | kom | 57
3. | Dobava i ugradnja termostatskog radijatorskog ventila sa predpodešavanjem protoka, komplet s termostatskom glavom uključivo sav potreban materijal za ugradnju.
Proizvod kao Danfoss tip RA-N15 / RA 2000
| R15 - JVP | kom | 62
| R15 - MUP | kom | 57
4. | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice uključivo sav potreban materijal za ugradnju.
| R15 - JVP | kom | 62
| R15 - MUP | kom | 57
5. | Potrošni materijal potreban za demontažu i montažu gore navedenog materijala kao što su kisik, plin, žica, brtveni i ostali spojni materijal.
|  | paušal | 1
3.3. | OPREMANJE RADIJATORA
REKAPITULACIJA
3. | CJEVNA MREŽA - FAZA 3
3.1. | RAZDVAJANJE - JVP - MUP
3.2. | SEKUNDARNA PODREGULACIJA
3.3. | OPREMANJE RADIJATORA
3. | CJEVNA MREŽA - FAZA 3
REKAPITULACIJA
A / | STROJARSKE INSTALACIJE
1. | KOTLOVNICA - 1. FAZA
2. | TOPLINSKA STANICA - FAZA 2
3. | CJEVNA MREŽA - FAZA 3
A / | STROJARSKE INSTALACIJE
B/ | INSTALACIJA PLINA
1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
1.1. | Građevinski radovi
1. | Iskop u terenu III kategorije , uključivo sva potrebna razupiranja i osiguranja od zarušavanja, eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Dubina iskopa od 0,6 - 1,1 m, širine 0,4 m s montažnom jamom dim. 1,5x1,2x1,2 m za ugradnju T-komada.
| Strojno | m3 | 20
| Ručno | m3 | 8
2. | Dobava i ugradnja pijeska za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi i 15 cm iznad cijevi, ukupne debljine 40 cm, uz ručno nabijanje pijeska.
|  | m3 | 5
3. | Ručno zatrpavanje rova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm s nabijanjem i vlaženjem.
|  | m3 | 8
4. | Dobava i ugradnja šljunka za zaštitu rova do izrade završne podloge.
|  | m3 | 2
5. | Odvoz preostale zemlje iz iskopa na gradsku deponiju sa utovarom, povećano za 20 % radi rastresitosti materijala.
|  | m3 | 8
6. | Dobava i ugradnja betonske podloge, debljine 10 cm na kolniku.
|  | m3 | 2
7. | Dobava i ugradnja lijevanog asfalta, minimalne debljine 6 cm
|  | m2 | 5
8. | Geodetska snimka kućnog priključka, nakon montaže i tlačne probe, sa oznakama karakterističnih točaka.
|  | m | 15
1.1. | Građevinski radovi | UKUPNO :
1.2. | Strojarski radovi
1. | Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena klase SDR 11 prema HRN G.C6.601. Spajanja izvesti elektrospojnicama i elektrofuzijskim zavarivanjem.
| d63 | m | 15
2. | Dobava i ugradnja sedla za ugradnju pod tlakom klase SDR 11
| d63/d63 | kom | 1
3. | Dobava i ugradnja elektrospojnice klase SDR11
| d63 | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada Pe/Če, klase SDR 11
| d63/DN50 | kom | 1
5. | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićena propisanom zaštitom, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti hamburške lukove, potrebne fazonske komade, traku za izolaciju.
| DN 50 | m | 2
6. | Dobava i ugradnja čelične cijevi prema DIN 2458 i standarda HRN C.B5.225. kao zaštitne cijevi za cijev slijedećih dimenzija:
| DN50 ( ZC DN80 ) | m | 2
7. | Dobava i ugradnja PVC trake upozorenja za plinovode i kućne priključke sa natpisom "POZOR PLIN".
|  | m | 15
8. | Dobava i ugradnja trake za detekciju plinovoda i kućnih priključaka. Uključivo ispitivanje električne povezanosti.
|  | m | 15
9. | Dobava i ugradnja izolacijskog komada, prema DIN 3389 i spojnice za izjednačavanje potencijala
|  | kom | 1
10. | Temeljno ličenje plinovoda, nanošenje primera i plastizola uz prethodno čišćenje od hrđe.
|  | m' | 2
1.2. | Strojarski radovi | UKUPNO :
1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
2. | NEMJERENI PLIN
1. | Dobava i ugradnja vertikalnog prirubničkog sklopa plinskog regulatorskog uređaja (PRU) s ravnim plinskim filtrom DN 50, regulatorom tlaka ACTARIS 233-12-4-72, kuglastom prirubničkom slavinom DN 50 / PN16, fasadnim ormarićem "AC 233-A" (900x800x350) i ostalom opremom i materijalom sa spojem na unutarnju plinsku instalaciju u fasadnom ormariću, prema specifikaciji GPZ-S 561.114/3.1 Napomena: Sapnica za ulaz.tlak 1,0 bar i izlazni tlak 50 mbar je 12,5 mm.
| DN50 | komplet | 1
2. | Izrada spoja nemjerenog plina na PRU, uključivo uvodna i zaštitna cijev, i sav potreban spojni i brtveni materijal.
|  | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i fazonske komade.
| DN100 | m | 2
4. | Dobava i ugradnja tipskih nosača cjevovoda.
|  | paušal | 1
2. | NEMJERENI PLIN | UKUPNO :
3. | MJERENJE
1. | Dobava i ugradnja rotacijskog plinomjera s prirubničkim priključkom, zajedno s konzolom za montažu, protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| Actaris, tip Delta 2080, G100, DN80 Qmax= 160m3/h, dPmax.= 1,73 mbar, sa serijski ugrađenim “read kontaktom” u glavi za daljinsko očitavanje potrošnje | kpl | 1
Actaris tip TZ50, G 65, PN16 DN 50, GGG40, Qmin = 10m3/h, Qmax = 100 m3/h
2. | Dobava i ugradnja filtera plina s prirubnim priključkom, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama
| DN 80; PN 16 | kpl | 1
3. | Dobava i ugradnja plinskog manometra s navojnim priključkom, kolčakom za zavarivanje, manometerskim pipicem te brtvenim materijalom
| 0 do 100 mbar | kpl | 1
4. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila s prirubnim priključcima zajedno s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, standardne dužine, s ručkom za otvaranje i zatvaranje
| DN 80; PN 16 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja kolčaka za zavarivanje sa čepom | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih profila i ostalih materiala za stalke i zavješanja opreme i cijevi.
|  | kg | 30
3. | MJERENJE | UKUPNO :
4. | MJERENI PLIN
1. | Dobava i ugradnja bešavne čelične cijevi HRN C.B5.221 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje. Uz cijevi isporučiti i sve potrebne fazonske komade.
| DN 50 | m | 2
| DN 65 | m | 10
| DN 80 | m | 2
| DN 100 | m | 4
2. | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine NP16 za ugradnju kod kotla.
| DN 50 | kom | 2
3. | Dobava i ugradnja tipskih nosača cjevovoda.
|  | paušal | 1
4. | Ličenje slobodno položenog plinovoda sa žutom bojom uz prethodno čišćenje od rđe i dvostruki temeljni premaz.
|  | m | 20
5. | Čišćenje, ispitivanje i puštanje instalacije u pogon
|  | paušal | 1
6. | Transport materijala i alata na gradilište te povrat alata.
|  | paušal | 1
4. | MJERENI PLIN | UKUPNO :
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Odzračivanje, propuhivanje inertim plinom, puštanje plina u instalaciju nemjerenog i mjerenog plina, ponovno odzračivanje, te ispitivanje i puštanje instalacije nemjerenog i mjerenog plina u pogon s izradom zapisnika.(Ovlašteni laboratorij za ispitivanje plinskih instalacija GPZ)
|  | paušal | 1
2. | Ispitivanje dimovodne instalacije, i izdavanje stručnog nalaza od strane područnog dimnjačara.
|  | komplet | 1
3. | Provjera rada sustava za detekciju plina sa izdavanjem atesne dokumentacije u 3 primjerka od ovlaštenog laboratorija. (Napomena: Detekcija plina je obrađena u elektroprojektu)
|  | kpl | 1
4. | Ispitivanje funkcionalnosti prirodne ventilacije od strane ovlaštene tvrtke. | paušal | 1
5. | Priprema za elektropriključak kompenzacije
|  | kpl | 1
6. | Transport materijala i alata na gradilište te povrat alata.
|  | paušal | 1
7. | Čišćenje gradilišta s odvozom i zbrinjavanjem smeća i otpadnog materijala.
|  | paušal | 1
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE | UKUPNO :
REKAPITULACIJA
B/ | INSTALACIJA PLINA
1. | KUĆNI PRIKLJUČAK
2. | NEMJERENI PLIN
3. | MJERENJE
4. | MJERENI PLIN
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE
B/ | INSTALACIJA PLINA | SVEUKUPNO :
C / | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | Razdjelnici
1.01. | GR-KO
| Dobava i ugradnja na zid novog razdjelnika oznake GR-KO, limenog obojenog temeljnom i dekorativnom bojom, dimenzija 600x400x200 mm, s vratima i bravicom, u kojega ugraditi opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1
- prekidač s naponskim okidačem. 3-polni; 40 A, kao tip Schneider NG 125 MX+OF, ili jednakovrijedan - 1 kom
zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) 63/0,5 A; 4p, kao tip Schneider ID, ili jednakovrijedna - 1 kom
automatski osigurači/prekidači, 10 kA, kao tip Schneider C60N, ili jednakovrijedni:
1p; B-kar.; 6 A – 2 kom - 1p; C-kar.; 10 A – 1 kom - 1p; C-kar.; 16 A – 1 kom - 3p; B-kar.; 6 A – 1 kom - 3p; C-kar.; 10 A – 1 kom
signalne žaruljice žute za ugradnju na vrata ormara, 230 V; tip kao Schneider Harmony XB4, ili jednakovrijedan - 3 kom.
sabirnice 3p, nosači i zaštitni pokrov, N i PE sabirnice s vijčanim priključcima, redne stezaljke
razvod u ormaru i sitni potrošni materijal (plastični kanali za žicu, žica, oznake, montažna DIN šina, montažni pribor, PG uvodnice, džep za dokumentaciju ...)
gravirane oznake na vratima razdjelnika, naljepnice s upozorenjima o opasnosti i tipa sustava zaštite
1.02. | R-KO
| Dobava i ugradnja na zid novog razdjelnika oznake R-KO, limenog obojenog temeljnom i dekorativnom bojom, dimenzija 1200x800x200 mm, s vratima i bravicom, u kojega ugraditi opremu prema jednopolnoj shemi: | kompl. | 1
- odvodnik prenapona 15kA; 3P+N 440V, kao tip Schneider, ili jednakovrijedan - 1 kom.
minijaturni automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA, kom. 1
minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA, kom. 1
minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, kom. 3
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA, kom. 6
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 2-polni, 10 kA, kom. 1
minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA, kom. 4
minijaturni automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 4-polni, 10 kA, kom. 1
minijaturni automatski prekidač, 10A, D karakteristike, 1-polni, 10 kA, kom. 4
minijaturni automatski prekidač, 10A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA, kom. 2
signalne žaruljice za ugradnju na vrata ormara, 230 V:
- žute – 3 kom.
- crvene – 6 kom.
- zelene – 6 kom.
- transformator 230/24 V; 300 VA, - 1 kom.
preklopka 1-0-2, 1P, za ugradnju na vrata razdjelnika – 6 kom
preklopka 0-1, 1P, za ugradnju na vrata razdjelnika – 3 kom
preklopka 0-1, 3P, za ugradnju na vrata razdjelnika – 2 kom
sklopnik 16 A, 1NO, svitak 230 VAC; sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC - kom. 4
sklopnik 16 A, 3NO, svitak 230 VAC; sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC - kom. 2
sabirnice 3p, nosači i zaštitni pokrov, N i PE sabirnice s vijčanim priključcima, redne stezaljke
razvod u ormaru i sitni potrošni materijal (plastični kanali za žicu, žica, oznake, montažna DIN šina, montažni pribor, PG uvodnice, džep za dokumentaciju ...)
gravirane oznake na vratima razdjelnika, naljepnice s upozorenjima o opasnosti i tipa sustava zaštite
1.03. | Napojni vodovi
Dobava, ugradnja u kabelske police i u PVC instalacijske cijevi, te spajanje napojnih vodova od glavnog razdjelnika do pripadnih mu podrazdjelnika. Polaganje vodova na zid, u kabelske police, uključivo spojni materijal i izrada spoja.
| - PP00-Y 5x16 mm2 | m | 10
| - PP00-Y 5x10 mm2 | m | 5
1.04. | Sitni neimenovani materijal
| Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala za kompletiranje instalacije. | paušal | 1
1. Razdjelnici
2. | Elektroinstalacije jake struje
2.01. | Montaža razvodnih ormara
| Montaža elektrokomandnih ormara diktir sustava koje dobavlja montažer strojarskog dijela. | kompl. | 1
2.02. | Rasvjetna tijela opće rasvjete
| Dobava i montaža nadgradnog rasvjetnog tijela, mehaničke zaštite IP66ik08. Svjetiljka tip kao 921 Hydro T5 2x49W/840 ili jednakovrijedan sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti. Oznaka u projektu S1. Ponuđeni tip: ___________________________ | kompl. | 1
2.03. | Rasvjetna tijela nužne rasvjete
| Dobava i montaža nadgradnog rasvjetnog tijela, mehaničke zaštite IP66ik08. Svjetiljka tip kao 921 Hydro T5 2x49W/840 EM 3h ili jednakovrijedan sa svim montažnim priborom i elementima te izvorima svjetlosti. Oznaka u projektu S2. Ponuđeni tip: ___________________________ | kompl. | 1
| - Sigurnosna svjetiljka s piktogramom tip kao Präzisa Formula 65 6W, piktogram, 3h ili jednakovrijedan Ponuđeni tip: ___________________________ | kompl. | 1
2.04. | Prekidači i tipkala za rasvjetu OG
Dobava, ugradnja i spajanje na zid u kutiju OG prekidača i tipkala u mehaničkoj zaštiti IP54 za upravljanje rasvjetom, uključivo sav montažni materijal:
| - izmjenični | kom | 2
2.05. | Priključnice OG
Dobava, ugradnja i spajanje na zid u kutiju OG priključnica u mehaničkoj zaštiti IP54, uključivo sav montažni materijal:
| - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom | kom | 2
| - trofazna utičnica 16A sa zaštitnim kontaktom | kom | 2
| - 24V utičnica IP40 | kom | 2
2.06. | Kabelske police
Dobava i ugradnja metalnih pocinčanih kanala s poklopcem za vođenje kabela, uključivo sav montažni pribor i materijal:
| - PK 100 + PPK 100 | m | 35
2.07. | Instalacijske cijevi
Dobava, isporuka i montaža instalacijskih kabelskih cijevi, za podžbukno i nadžbukno vođenje kabela, s uključenim potrebnim instalacijskim priborom:
| - PNT 20 | m | 150
| - metalna gibljiva SAPA cijev Φ20 mm | m | 60
2.08. | Vodovi
Dobava, ugradnja i spajanje napojnih i komunikacijskih kabela sve električne opreme, vođenje kabela pocinčanim kabelskim policama, nadžbukno I podžbukno:
| PP00 2x2,5 mm | m | 20
| PP00-Y 5x2,5 mm | m | 35
| PP00-Y 3x2,5 mm | m | 35
| PP00-Y 3x1,5 mm | m | 105
| PP00-Y 5x1,5 mm | m | 45
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 85
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 15
| LiYCY 2x0,75 mm | m | 65
| LiYCY 2x1,5 mm | m | 45
2.09. | Spajanje strojarske opreme
| Radovi na spajanju električne opreme koja nije specificirana ovim troškovnikom. | sati | 2
2.10. | Spajanje plamenika
| Spajanje plamenika od strane ovlaštenog servisera automatike plamenika, podešavanje rada I izrada atesta. | kompl. | 2
2.11. | Parametriranje instalacije i puštanje u rad
| Stručno vođenje montaže i spajanja: | kompl. | 1
- provođenje mjerenja otpora izolacije motora i kabela, te izdavanja ispitnih protokola
- provođenje mjerenja efikasnosti zaštite motora i izdavanja ispitnih protokola
- programiranje i parametriranje digitalnih mjernih uređaja
- funkcionalno testiranje rada digitalnih mjernih uređaja
testiranje i funkcionalno ispitivanje djelovanja isklopa u nuždi
- obuka operatera, osoblja održavanja i probni rad
- mjerenje izjednačenja potencijala metalnih masa
- otklanjanje nedostataka uočenih u probnom radu
2.12. | Protupožarno brtvljenje
| Dobava i ugradnja PROMASTOP kita ili jastučića na prodorima instalacija kroz zidove između dviju požarnih zona. | kompl. | 1
2.13. | Tipkala za isključenje
| Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za isključenje napajanja (T-ISK) u kučištu mehaničke zaštite IP54 sa stakalcem. | kompl. | 2
2.14. | Sitni neimenovani materijal
| Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1
2.Elektroinstalacije jake struje
3. | Izjednačenje potencijala
3.01. | Uzemljenje trakom
| Dobava, isporuka i ugradnja potrebnog materijala i izrada uzemljenja metalnih masa pomoću željezne pocinčane trake, varenjem i spajanjem pomoću križne spojnice. Mjesta vara obojati temeljnom i dekorativnom bojom. Predviđa se potrebni materijal: | kompl. | 1
FeZn 20x3 mm - 2 m
nosač trake za zid - 3 kom
križna spojnica 40x40 mm - 1 kom
izrada spoja varenjem - 1 kom
3.02. | Traka za uzemljenje
| Dobava, isporuka i polaganje na zid trake FeZn 25x4 mm, na visinu 0,5 m od poda prostorije, uključivo nosači za zid na svaki dužni metar trake. | m | 25
3.03. | Vodovi za uzemljenje
Dobava, ugradnja i spajanje vodova za izjednačenje potencijala, uključivo bakrene stopice:
| vodič P/M-Y 10 mm2 | m | 20
| zupčaste podložne pločice uključivo stopica, vijak i matica, mjesto obilježavanja sa crvenom bojom | kom | 20
| bakrena pletenica duljine 20 cm | kom | 10
3.04. | Sitni neimenovani materijal
| Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su obujmice, vijci, spojne kleme, nazubljene podložne pločice, bakrene pletenice i dr. a za komple tiranje instalacije za izjednačenje potencijala | kompl. | 1
3. Izjednačenje potencijala
4. | Instalacije plinodojave
4.01. | Centrala
| Dobava i isporuka plinodojavne centrale, minimalno slijedećih karakteristika: - kontroler sa 1 analognom linijom - spajanje do 1-2 detektora za zapaljive plinove (propan, butan LPG...) - spajanje do 1-5 detektora za detekciju CO, NO, NO2... - programiranje putem prednjeg panela - LCD ekran sa funkcijskim tipkama i 4 LE diode - 3 razine uzbune, - 5 relejnih izlaza (2 programibilna, 2 NC/NO i 1 NC/NO greška) - potrebna je samo jedna osoba za umjeravanje - automatska sigurnosna provjera dijagnostika / sustav nadzora - napajanje 100-240 VAC, 50 Hz ili 21-30 VDC - radna temperatura od -20 °C do +50 °C - stupanj zaštite IP31 tip kao: Oldham MX15 ili jednakovrijedan | kom | 1
Nudi se:
4.02. | Napajač
| Dobava i isporuka napajača plinodojavne centrale sljedećih karakteristika: - napajač za neprekidno napajanje - ulazni napon: 230 VAC - izlazni napon: 24 VDC - punjenje akumulatorskih baterija -metalno kućište za smještaj napajača i baterija (baterije 17Ah, 2 komada) tip kao: Oldham B103829 ili jednakovrijedan | kom. | 1
Nudi se:
4.03. | Akumulator
| Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12V/17 Ah za osiguranje potrebne autonomije tip kao: FIAMM 1217 ili jednakovrijedan | kom. | 2
Nudi se:
4.04. | Detektor
| Dobava i isporuka analognog detektor zemnog plina, minimalno sljedećih karakteristika: - detekcija metana, propana i butana - strujni izlaz 4-20mA - katalitički senzor - mjerno područje od 0-100% DGE tip kao: Oldham OLC 10 Twin ili jednakovrijedan | kom. | 2
Nudi se:
4.05. | Sirena
| Dobava i isporuka alarmne sirene za vanjsku montažu, minimalno sljedećih karakteristika: - izlazna snaga do 102 dB, podesivo - do 32 različita tona, programabilno - izrađena od ABS plastike bijele boje - IP 65 tip kao: Cooper ROLP-W-D ili jednakovrijedan | kom. | 1
Nudi se:
4.06. | Bljeskalica
| Dobava i isporuka alarmne bljeskalice za vanjsku montažu, minimalno sljedećih karakteristika: - kseonon bljeskalica narančaste boje - 2 Cd - frekvencija bljeskanja 1 Hz - izrađena od ABS plastike bijele boje - IP 65 tip kao: Cooper SOLEX SO/AND W/3C | kom. | 1
Nudi se:
4.07. | Vodovi
| Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog signalnog kabela sive boje, tip kao: LiYCY 4x1 mm2 | m | 30
| Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje energetskog distribucijskog i signalnog oklopljenog kabela crne boje, tip kao: NYY-J 3x1,5 mm² | m | 40
4.08. | Cijevi
| Dobava, isporuka i ugradnja plastične PVC cijevi uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice), sve komplet. | m | 50
4.09. | Montaže
| Montaža, spajanje i označavanje centrale | kompl. | 1
| Montaža, spajanje i označavanje periferne opreme | kompl. | 1
4.10. | Ostali radovi
| Vođenje i koordiniranje radova, nadgledanje izrade instalacije te kompletno programiranje i konfiguriranje plinodojavne centrale, izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima, i provjera svih funkcija sustava prema projektu i posebnim zahtjevima korisnika | kompl. | 1
| Školovanje zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. | kompl. | 1
| Ispitivanje funkcionalnosti sustava plinodojave od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | kompl. | 1
| Izrada pisanih uputa za rukovanje sustavom plinodojave s grafičkim plastificiranim mapama s ucrtanim elementima plinodojave, isporuka knjige održavanja sustava | kompl. | 1
| Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije i dr.). | kompl. | 1
4.11. | Sitni neimenovani materijal
| Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala za kompletiranje instalacije | kompl. | 1
4. Instalacije plinodojave
5. | Opće stavke
5.01. | Projektantski nadzor
| Usluga projektantskog nadzora nad izvedbom elektroinstalacija, predvidivo 2% iznosa izvedbe električkih instalacija. | kompl. | 1
5.02. | Izdavanje atesta
| Izrada elaborata s atestima kabela i ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru | kompl. | 1
5.03. | Dokumentacija izvedenog stanja
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: | kompl. | 1
- tlocrte elektroinstalacija s oznakama strujnih krugova
- jednopolne sheme razvodnih ormara s oznakama strujnih krugova, rednih stezaljki i kabela
- strujne sheme razvodnih ormara s brojevima kontakata i vodiča
- sheme razvoda instalacija
- upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje
5. Opće stavke
REKAPITULACIJA
C / | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | RAZDJELNICI
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
3. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4. | INSTALACIJA PLINODOJAVE
5. | OPĆE STAVKE
C / | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
D / | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. | Probijanje i priprema otvora u vanjskom zidu (sjever) kotlovnice za ugradnju ulaznih vrata. Otvor je 120x220(+10) cm. Za slučaj zida izgrađenog iz cigli, iznad vrata izvesti armiranobetonski nadvoj debljine min. 10 cm i duljine cca 1,7 m. Točne izmjere izvršiti na licu mjesta.
|  | kom | 1
2. | Probijanje i priprema otvora u vanjskom zidu (istok) kotlovnice za odzračni otvor. Otvor je 60 x 80. Za slučaj zida izgrađenog iz cigli, iznad otvora izvesti armiranobetonski nadvoj debljine min. 10 cm i duljine cca 1 m. Točne izmjere izvršiti na licu mjesta. Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala.
|  | kom | 1
3. | Rušenje postojećeg temelja za kotlove 260x310 cm, do nivoa postojećeg poda u kotlovnici. Poravnavanje novonastale plohe s postojećim podom. Odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala.
|  | kom | 1
4. | Prorezivanje podne ploče u građevini i iskop jame za izgradnju armiranobetonskog okna za separator, uključivo pripremu terena i zaštitu od prodora podzemnih voda, komplet sa izgradnjom okna sa zidovima iz armiranog vodonepropust-nog betona MB30. Okno svijetlih dimenzija cca LxBxH=100x60x60 cm, debljine zida 30 cm. Točne izmjere izvršiti na licu mjesta nakon nabavke separatora naftnih derivata.
|  | kom | 1
5. | Dobava materijala i izrada plivajućeg temelja za smještaj kotla, u armiranom betonu MB30. Stavka uključuje čišćenje poda prostora, oplatu te ostali potrebni materijal. Dimenzija temelja cca 270x230x10 cm. Rubove temelja zaštititi čeličnim L profilom ( L 40).
|  | kom | 1
6. | Zazidavanje postojećeg otvora i žbukanje s obje strane iz materijala sukaladnih izvedbi okolnih zidova. Dimenzije otvora LxHxB =170x222x33 cm. Stavka uključuje i 1,3 m3 pune opeke. Točne izmjere uzeti na licu mjesta.
|  | komplet | 1
7. | Zazidavanje postojećeg otvora i žbukanje s obje strane iz materijala sukaladnih izvedbi okolnih zidova. Dimenzije otvora LxHxB =90x222x33 cm. Stavka uključuje i 0,8 m3 pune opeke. Točne izmjere uzeti na licu mjesta. U postojećem otvoru ostaviti novi otvor za ugradnju vrata za nužni izlaz 70x200 (+10 cm).
|  | komplet | 1
8. | Dobava i ugradnja vanjskih vrata, jednokrilna, zaokretna, dimenzija 120x220 cm. Vrata u sklopu bravarije, sve iz čeličnih elemenata, ukupne dimenzije 120x220 cm. U krilo vrata ugraditi čeličnu fiksnu žaluzinu sa zaštitnom mrežom, 78,5x135 cm. Točne dimenzije odrediti na licu mjesta.
|  | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja vrata za nužni izlaz, vatrootpornosti 1/2 sata, jednokrilna, zaokretna, dimenzija 70x200 cm. Vrata u sklopu bravarije, sve iz čeličnih elemenata, ukupne dimenzije 70x200 cm.
|  | kom | 1
10. | Dobava i ugradnja čelične fiksne žaluzine u kompletu sa ugradbenom ramom i zaštitnom mrežom kao proizvod KLIMAOPREMA tip FŽ. Točne dimenzije odrediti na licu mjesta.
| FŽ 750x1350 (ugradnja u vrata) | kom | 1
| FŽ 585x750 (ugradnja na vanjski zid) | kom | 1
11. | Priprema svih zidova i strop kotlovnice za bojanje, uključivo toplinska stanica, po potrebi brušenje zidova te bojanje u tri nanosa boje.
|  | m2 | 290
12. | Premaz poda kotlovnice vodonepropusnom i vatrootpornom masom kao proizvod PRIMER-D ili sl. proizvod A-Proma.
|  | m2 | 30
13. | Probijanje otvora iz kotlovnice za ugradnju T-komada dimnjaka na zadanoj visini. Demontaža postojećih vratašca za čišćenje i proširenje otvora za ugradnju završnog komada dimnjaka s odvodom kondenzata i nova vratašca za čišćenje.
|  | komplet | 2
14. | Sanacija svih otvora nakon ugradnje dimnjaka i dimnjače. Materijal je uključen.
| - otvor, dimnjače i vratašca za čišćenje | komplet | 2
15. | Izrada i ugradnja leđobrana iza penjalica i plato s ogradom visine 1,20m za pregled i čišćenje dimnjaka. Konstrukciju očistiti do metalnog sjaja i antikorozivno zaštititi s dva premaza temeljne boje i dva premeza završno. U stavku je uključen montažni i pomočni materijal za ugradnju.
|  | kg | 250
16. | Odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Uključeno ručni utovar u kamion.
|  | m3 | 5
17. | Završno čišćenje kotlovnice i okoliša oko dimnjaka, nakon obavljanja svih radova.
|  | paušal | 1
D / | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1502 | CENTRALNO GRIJANJE JVP ŽITNJAK
A / | STROJARSKE INSTALACIJE
B/ | INSTALACIJA PLINA
C / | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
D / | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1502 | CENTRALNO GRIJANJE JVP ŽITNJAK
PDV
SVEUKUPNO