## NASLOVNICA STROJ. RADOVI
TROŠKOVNIK OPREME, MATERIJALA I RADOVA TOPLINSKE STANICE

## DEMONTAŽA
Redni broj |  | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | UKUPNO (EUR)
Napomena: Prije bilo kakvog zahvata na toplinskoj stanici, stanica se mora isključiti s električnog napajanja, mora se zatvoriti dovod pare na ulaznom zapornom ventilu i zapornim ventilima odvojiti od mreže grijanja te rasteretiti od tlaka na primarnoj i sekundarnoj strani.
Minimalni 7 dana prije početka izvođenja radova investitor/izvođać radova je u obavezi pisanim putem obavijestiti HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. o točnom početka radova. Mjerilo toplinske energije (kalorimetar) demontiraju djelatnici HEP-TOPLINARSTVA.
I |  | DEMONTAŽA U TOPLINSKOJ STANICI
| 1.1 | Demontaža postojeće opreme i uređaja.
|  | Zadržava se ( i ugrađuje na novu poziciju prema nacrtima) sekundarna oprema (polaz) za grijanje: zaporni ventil DN40 PN16(37), hvatač nečistoće DN40 PN16 (38), manometar 0 - 6 barr (36), termometar 0 -120°C (35), crpke (39) ,proizvod IMP, tip; GHN 404 GR, (radna + rezervna), opreme za povrat vode kao što su zaporni ventil (37), manometar (36) i terometar(35), ekspanizijska posuda (40), kalorimetar proizvod: DIEHL, tip SHARKY type 775 (obračunasko mjesto: PZ007) - oznake pozicija prema shemi -grafički prikazi Projekta zamjene opreme u toplinskoj stanici | komplet | 1 |  | 0
Napomena: Mjerilo toplinske energije (kalorimetar) demontiraju djelatnici HEP-TOPLINARSTVA
| 1.2 | Utovar na kamion te odvoz otpadnog materijala i opreme na to Zakonom propisan način. | komplet | 1 |  | 0
| I | DEMONTAŽA U TOPLINSKOJ STANICI | UKUPNO: |  |  | 0

## KOMPAKT 50-VP
Redni broj |  | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | UKUPNO (EUR)
II |  | TOPLINSKA STANICA
NAPOMENA: Minimalni 7 dana prije početka izvođenja radova investitor/izvođač+ radova je u obavezi pisanim putem obavijestiti HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. o točnom početka radova. Mjerilo toplinske energije (kalorimetar) demontiraju djelatnici HEP-TOPLINARSTVA.
| 2.1 | KOMPAKTNA PARNA TOPLINSKA STANICA tip: KOMPAKT 50 - VP,proizvod. PIREKO, specifikacija ugrađene opreme:
Toplinski parametri:
primar (u cijevima)- pregrijana vodena para 3.5 barr, ~185°C, kondenzat 65°C, 80 kg/h, dp= 0,25 barr
spiralni izmjenjivač: 1AB-I-NIRO,PN25/10 - KONDENZATOR
spiralni izmjenjivač: 1AB-I-NIRO,PN25/10 - POTHLAĐIVAČ
sekundar (u plaštu)
toplinski ućin: 50 kW
Projektni parametri:
primar (vodena para)- projektni tlak 25 barr, projektna temperatura 200°C
sekundar ( - projektni tlak: 10 barr, projektna temperatura 110°C
Toplinska stanica se sastoji iz slijedećih pozicija:
spiralni izmjenjivač: 1AB-I-NIRO,PN25/10 - KONDENZATOR
spiralni izmjenjivač: 1AB-I-NIRO,PN25/10 - POTHLAĐIVAČ KONDENZATA
regulacijski ventil s termostatom
kondenzni lonac s plovkom
zaporna armatura
hvatači nečistoće
elektrokomandni ormar
termometri
manometri
oprema na sekundarnoj starni: interna cirkulacijska pumpa (radna + rezevna za cirkulacija kroz hidrauličku skretnicu), zaporna armatura, sigurnosni ventil 1" baždaren na 6 barr i hidraulička skretnica
|  | Toplinska stanica se isporučuje toplinski izolirana i kompletirana na zajedničkom čeličnom postolju. | komplet | 1 |  | 0
| 2.2 | Nabava i ugradnja reducir - ventila za vodenu paru, tip: VFGS 2 (kućište ventila DN25 PN25, kvs= 8, para) + AFD (postavni pogon 3-12 bar, 32 cm²) + V1 (brtveni lonac 1 1 ) + AF (impulsna cijev Ø10 x 1 x 1500 mm+ spojnica G 1/4"), proizvod: Danfoss - (pozicija 29) | komplet | 1 |  | 0
| 2.3 | Nabava i ugradnja zapornog ventila za paru DN25, PN25 - (pozicija 32) | kom. | 2 |  | 0
| 2.4 | Nabava i ugradnja hvatača nečistoče za paru, DN25, PN25 - (pozicija 31) | kom. | 1 |  | 0
| 2.5 | Nabava i ugradnja manometra 0- 25 bar, mehaničkog s Bourdonovom cijevi, promjer 100 mm, priključak M1/2" za paru - (pozicija 4 i 33) | komplet. | 2 |  | 0
| 2.6 | Nabava i ugradnja manometra 0 - 10 bar sa manometarskom slavinom za paru - (pozicija 27) | komplet. | 1 |  | 0
| 2.6a. | Nabava i ugradnja manometra 0 - 10 bar sa donjim priključkom | kom. | 4 |  | 0
| 2.7 | Nabava i montaža odvajača kondenzata DN25, PN40 - (pozicija 42) | kom. | 1 |  | 0
| 2.8. | Nabava i ugradnja zapornog ventila za paru DN25, PN40 - (pozicija 44) | kom. | 3 |  | 0
| 2.9. | Nabava i ugradnja hvatača nečistoče za paru, DN25, PN40 - (pozicija 45) | kom. | 1 |  | 0
| 2.10. | Nabava i ugradnja nepovratnog ventila za paru DN25, PN40 - (pozicija 46) | kom. | 1 |  | 0
| 2.11. | Siguronosni ventil za paru, izrađen od nehrđajučeg čelika prema EN 10204.3.1, sa direktnom oprugom,sjedište ventila meta-metal, VITOn i PTFE. Prirubnički priključak, Prema PED 2014/68/EU. Proizvođač: TOSACA ( Španjolska); tip: 1216 B
|  | Sig ventil Tip 1216 15 x 25 3,9 barg 186 kg/h | komplet | 1 |  | 0
| 2.12. | Nabava i ugradnja termometra 0 - 200° C - (pozicija 43) | kom. | 1 |  | 0
| 2.13. | Bešavne čelične cijevi, prema EN 10220, kvalitete St 35.8, sljedećih dimenzija:
|  | Ø 48,3 x 2,6 (DN40) | m | 10 |  | 0
|  | Ø 33,7 x 2,6 (DN25) | m | 20 |  | 0
|  | Ø 26,9 x 2,3 (DN20) | m | 10 |  | 0
|  | Ø 21,3 x 2,3 (DN15) | m | 6 |  | 0
OPASKA: stavka uključuje sve potrebne cijevne pocinčane fitinge za međusobno spajanje cijevi, armature i opreme, T komade, prijelazne komade.
| 2.14. | Oslonci i konzole, ovjesi i slično za vođenje, oslanjanje i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. kompletetan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije. | kg | 15 |  | 0
| 2.15. | Ormarić s priručnom opremom za prvu pomoć. | komplet | 1 |  | 0
| 2.16. | Limene natpisne ploče zabrane i upozorenja na prilazu kotlovnici i u samoj kotlovnici. "TOPLINSKA STANICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", , | kom. | 1 |  | 0
| 2.17. | Sitni potrošni materijal neophodan za ugradnju specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin, elektrode, prirubnice, vijci, matice, brtve, fitinzi, teflonske trake, tipli, proturne cijevi, sitniji ovjesi, konzole, materijal potreban za prolaz cijevi kroz požarne zidove i slično. | komplet | 1 |  | 0
| 2.18. | Ispiranje instalacije prije uključenja pumpi, odzračivanje sistema, čišćenje hvatača nečistoća, te izvršenje hladne tlačne i tople probe od 6 bara u trajanju od dva sata prije završnog ličenja i izoliranja. Stavka uključuje ponovljeno odzračivanje i čišćenje hvatača za vrijeme i nakon probnog pogona. | komplet | 1 |  | 0
| 2.19. | Čišćenje i miniziranje cijevi prije ugradnje. Ličenje svih cjevovoda, opreme, konzola i oslonaca s dva premaza temeljnom bojom , uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe.
|  | cijevi | m | 46 |  | 0
|  | oslonci | m2 | 1 |  | 0
| 2.20. | Izolacija cjevnog razvoda pare s mineralnom vunom i aluminijskim limenim oblogama d=50 mm A2-s2, d2 | m | 8 |  | 0
| 2.21. | Izolacija cjevnog razvoda vode s mineralnom vunom d=30 mm A2-s2, d2 | m | 10 |  | 0
| 2.22. | Natpisne pločice, samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja, uokvirena shema toplinske podstanice | komplet | 1 |  | 0
| 2.23. | Izrada natpisnih pločica po ograncima i natpisnih ploča upozorenja i zabrane. | kom. | 1 |  | 0
| 2.24. | Punjenje sustava centralnog grijanja omekšanom vodom, odzračivanje sustava i puštanje sustava u pogon, topla proba u trajanju od min. 48 sati. | komplet | 1 |  | 0
| 2.25. | Puštanje parne kompaktne toplinske stanice u pogon od strane ovlaštenog servisera uz obučavanje stručnog osoblja investitora. | komplet | 1 |  | 0
| 2.26. | Kompletetiranje dokumentacije za tehnički pregled s izdavanjem odgovarajućih ispitnih listova, dokaza kvalitete i jamstvenih listova. | komplet | 1 |  | 0
| 2.27 | Funkcionalno ispitivanje svakog uređaja i toplinske stanice kao cjeline prema Zakonu o zaštiti na radu, od ovlaštene tvrtke. | komplet | 1 |  | 0
| 2.28. | Dokumentacija izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
| 2.29. | Postavljenje okvira funkcionalne sheme parne toplinske stanice na zid. | kom. | 1 |  | 0
Moguće je ponuditi jednakovrijedne proizvode s tolerancijom ± 5% na propisane vrijednosti u opisima stavka ovog troškovnika.
| II | TOPLINSKA STANICA | UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITALICIJA STROJ.
Redni broj |  | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | UKUPNO (EUR)
REKAPITULACIJA:
| I | DEMONTAŽA U TOPLINSKOJ STANICI |  |  |  | 0
| II | TOPLINSKA STANICA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 0

## Naslovnica EL. RADOVI
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA

## NN_PRIKLJUČAK
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
1.
Napomena: prije narudžbe sabirnica potrebno je detaljno izmjeriti i ponovo specificirati elemente a sve u skladu s stvarnim stanjem na objektu. Kod specifikacije, montaže i puštanja u pogon opreme potrebno je držati se pravila i upudstava danih od strane prizvođaća opreme
DOBAVA I MONTAŽA OPREME
1. | 1 |  | Troškovi demontaža i ponovne montaže mjerne HEP garniture , prema EES i uvjetima HEP-a | kpl. | 1 |  | 0
1. |  |  | NN_PRIKLJUČAK |  |  |  | 0

## KABELI I SPOJNA OPREMA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
2.
DOBAVA, MONTAŽA I SPAJENJE
2. | 1 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 2 Presjek vodiča: 2,5mm² Tip: NYY-O 2x2,5mm² | m | 30 |  | 0
2. | 2 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 3 (2+PE) Presjek vodiča: 1,5mm² Tip: NYY-J 3x1,5mm² | m | 75 |  | 0
2. | 3 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 4 (3+PE) Presjek vodiča: 1,5mm² Tip: NYY-J 4x1,5mm² | m | 50 |  | 0
2. | 4 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 3 (2+PE) Presjek vodiča: 2,5mm² Tip: NYY-J 3x2,5mm² | m | 50 |  | 0
2. | 5 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 5 (4+PE) Presjek vodiča: 2,5mm² Tip: NYY-J 5x2,5mm² | m | 30 |  | 0
2. | 6 |  | Energetski/signalni kabel izoliran i oplašten PVC-om Nazivni napon: U0/U=0,6/1kV Broj vodiča: 7 (6+PE) Presjek vodiča: 1,5mm² Tip: NYY-J 7x1,5mm² | m | 20 |  | 0
2. | 7 |  | Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplošten PVC-om Nazivni napon: U0/U=300/500V Broj vodiča: 4 Presjek vodiča: 0,75mm² Tip: YSLY-OZ 4x0,75mm² | m | 15 |  | 0
2. |  |  | KABELI I SPOJNA OPREMA |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
3.
DOBAVA, MONTAŽA I SPAJANJE OPREME
3. | 1 |  | Elektroinstalacijska plastična razvodna kutija za nadžbuknu ugradnju, dimenzija 80×80x40mm, bez vijaka, s 6 uvodnica Ø23mm, IP44, boja siva; | kom | 3 |  | 0
3. | 2 |  | Ručni javljač za isključenje napajanja na objektu Maksimalna struja: 10A Radni napon: 250V Vanjska ugradnja, uvodnica Pg11, IP65, boja crvena; | kom | 2 |  | 0
3. | 3 |  | Utičnica s poklopcem za nadžbuknu ugradnju, plastična, 16A, 250V, 3P, IP44 | kom | 1 |  | 0
3. | 4 |  | Utičnica s poklopcem za nadžbuknu ugradnju, plastična, 16A, 400V, 5P, IP44 | kom | 1 |  | 0
3. | 5 |  | Nadgradna svjetiljka sa kućištem i prizmatičnim difuzorom od polikarbonata, za vlažne prostore, u zaštiti IP65, 4200 lm, 4000K, 38W Napajanje: 230VAC Rasvjetna tijela i svi dijelovi za montažu su uključeni | kom | 2 |  | 0
3. | 6 |  | Sigurnosna svjetiljka, 3h, sa samoljepljivim piktrogramom , u zaštiti IP65 Napajanje: 230VAC Rasvjetna tijela i svi dijelovi za montažu su uključeni | kom | 2 |  | 0
3. | 7 |  | Isklopna sklopka za nadžbuknu ugradnju, plastična, 10A, 250V, 1P, IP44 | kom | 1 |  | 0
3. | 8 |  | Sitni potrošni materijal kao vijci, tiplovi, perforirane trake, purpen, silikon, pričvrsni i ovjesni materijal (sajle i konzole). | kpl | 1 |  | 0
3. |  |  | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0

## UZEMLJENJE, GROMOBRAN, IPMM
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
4.
DOBAVA MONTAŽA I SPAJANJE OPREME
4. | 1 |  | Postavljanje trake od pocinčanog željeza dimenzija 25×4mm na zid za izvedbu unutarnjeg uzemljivača za IPMM | m | 10 |  | 0
4. | 2 |  | Križna spojnica od nehrđajućeg čelika/pocinčanog željeza za spajanje traka širine do 30mm Komplet: 3 pločice dimenzija 58x58mm, 4 vijka, 4 matice M8 | kom | 2 |  | 0
4. | 3 |  | Sabirnica za izjednačenje potencijala od nehrđajućeg čelika, nadžbukna | kom | 1 |  | 0
4. | 4 |  | Sitni potrošni i nespecificirani potrošni materijal (tiplovi, vijci i sl.) | kpl | 1 |  | 0
4. |  |  | UZEMLJENJE I IPMM |  |  |  | 0

## ZAŠTITNA OPREMA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
5.
DOBAVA OPREME
5. | 1 |  | Zidni ormarić prve pomoći. | kom | 1 |  | 0
5. | 2 |  | Plastična ploča za unutarnju montažu s opisom "PET PRAVILA SIGURNOSTI ZA OSIGURANJE RADA NA ELEKTRIČNIM POSTROJENJIMA I INSTALACIJAMA", dimenzija 40x50cm | kom | 1 |  | 0
5. | 3 |  | Plastična ploča za unutarnju montažu s opisom "UPUTE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI UNESREĆENIMA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE", dimenzija 40x50cm | kom | 1 |  | 0
5. | 4 |  | Naljepnica za vanjsku montažu s oznakom "OPREZ! VISOKI NAPON", dimenzija 30x40cm | kom | 1 |  | 0
5. | 5 |  | Naljepnica za vanjsku montažu s oznakom "OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA", dimenzija 30x40cm | kom | 1 |  | 0
MONTAŽA OPREME
5. | 6 |  | Postavljanje zidnog ormarića prve pomoći. | kom | 1 |  | 0
5. | 7 |  | Lijepljenje silikonom na zid plastične ploče za unutarnju montažu s opisom "PET PRAVILA SIGURNOSTI ZA OSIGURANJE RADA NA ELEKTRIČNIM POSTROJENJIMA I INSTALACIJAMA", dimenzija 40x50cm. | kom | 1 |  | 0
5. | 8 |  | Lijepljenje silikonom na zid plastične ploče za unutarnju montažu s opisom "UPUTE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI UNESREĆENIMA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE", dimenzija 40x50cm. | kom | 1 |  | 0
5. | 9 |  | Lijepljenje naljepnice na vrata s oznakom "OPREZ! VISOKI NAPON", dimenzija 30x40cm. | kom | 1 |  | 0
5. | 10 |  | Lijepljenje naljepnice na vrata s oznakom "OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA", dimenzija 30x40cm. | kom | 1 |  | 0
5. |  |  | ZAŠTITNA OPREMA I OSTALO |  |  |  | 0

## RAZDJELNIK
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
6.
DOBAVA OPREME
6. | 1 |  | Dobava elemenata, ugradnja i ožičenje istih, ispitivanje, isporuka i montaža kompleta razvodnog ormara crpne stanice
|  |  | Svi kabeli se uvode s donje strane ormara, s tim da se brtvljenje izvodi originalnim kabelskim uvodnicama, a stupanj izvedene zaštite mora biti IP 54. Ploča u sebi sadrži sve potrebne sklopne, zaštitne i vezne elemente, a na prednjoj strani elemente upravljanja i signalizacije - sa odgovarajućim natpisnim pločicama. | kom | 1 |  | 0
|  |  | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 80A, nazivnog napona Ue=690V, četveropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=36kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom, sa termo-magnetskom zaštitnom jedinicom In=80A, podesiva Ir=(0.8-1.0) x In i naponskim okidačem 220-240 V, 50Hz. | kom | 1 |  | 0
|  |  | Strujni mjerni transformator 60/5A | kom | 3 |  | 0
|  |  | Prenaponska KOMBI zaštita na dovodu napajanja TIP1+TIP2, četveropolna, 400VAC, nazivna odvodna struja 25/100kA, pomoćni kontakt, | kom | 1 |  | 0
|  |  | Gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
|  |  | tropolni relej za nadzor prisutnosti i redoslijed faza, s 2 preklopna kontakta, 230 V AC | kom | 1 |  | 0
|  |  | multifunkcijski uređaj za mjerenje i prikazivanje električkih parametara (napon, struja, snaga, radna energija, jalova energija, prividna energija, PF, THDi, THDU, frekvencija, nesimetričnost, fazni kut) s LCD panelom za prikazivanje mjerenih veličina | kom | 1 |  | 0
|  |  | elektronski termostat / hygrostat za upravljanje ventilatorom i grijačem, kontakt NC + NO, 230 VAC, -40…80 °C, Hr 20…80%, komplet sa vanjskim temperaturnim senzorom | kom | 1 |  | 0
|  |  | Grijač sa ugrađenim ventilatorom 235W, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
|  |  | Ventilator sa zaštirnom rešetkom i protuprašnim filterom, 230V, 50Hz, min 231 m3/h, izlazna ventilatorska rešetka sa protuprašnim filterom | kom | 1 |  | 0
|  |  | Prikljuičnica sa zaštitnim kontaktom, 2P+E, nazivnog napona Un=250V AC, nazivne struje In= 16A; | kom | 1 |  | 0
|  |  | Svjetiljka za rasvjetu razdjelnika, sa mikrosklopkama za vrata | kom | 1 |  | 0
|  |  | Rastavljivi nosač osigurača 14 x 51 s rastalnim osiguračem 32A , 3p | kom | 3 |  | 0
|  |  | Rastavljivi nosač osigurača 22 x 58 s rastalnim osiguračem 100A , 3p | kom | 1 |  | 0
|  |  | rastalni osigurač 14 x 51,6A | kom | 9 |  | 0
|  |  | rastalni osigurač 22 x 58A | kom | 3 |  | 0
|  |  | Kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA prema IEC/EN 61009 ili jednakovrijedno, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 16A, C krivulje, osjetljivosti 30mA, tip A; | kom | 1 |  | 0
|  |  | tropolni zaštitni magnetski motorski prekidač, sa podesivom termičkom zaštitom do 9A (prilagoditi odabranom motoru pogona ventila) i zadanom magnetskom zaštitom, nazivne granične prekidne moći Iq=50 kA u kategoriji AC-3 nazivnog napona 400/415 V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
|  |  | Tropolni sklopnik 3P,9 A u AC-3 do 440V, sa pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, te upravljačkim naponom svitka 24V DC, sa zaštitom od prenapona kod isklopa svitka (RC član); | kom | 2 |  | 0
|  |  | Voltmetar 48x48, 500VAC | kom | 1 |  | 0
|  |  | tropolni zaštitni magnetski transformatorski prekidač, sa podesivom termičkom zaštitom do 2A i zadanom magnetskom zaštitom, nazivne granične prekidne moći Iq=50 kA nazivnog napona 400/415 V, 50 Hz | kom | 1 |  | 0
|  |  | Transformator 230(400)/24VAC, 400VA | kom | 1 |  | 0
|  |  | redna stezaljka s nosačem za rastalni cijevni osigurač T ili F 0,5-2 A | kom | 5 |  | 0
|  |  | rastalni osigurač T ili F 0,5-2 A | kom | 5 |  | 0
|  |  | pomoćni relej 4 NO/NC 6A, svitak 24V DC, sa LED i zaštitnom diodom | kom | 10 |  | 0
|  |  | Grebenasta sklopka 1-0-2, 20A, 2p | kom | 3 |  | 0
|  |  | Grebenasta sklopka 7p | kom | 1 |  | 0
|  |  | minijaturni automatski prekidač, C2A, 1P, Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, | kom | 1 |  | 0
|  |  | minijaturni automatski prekidač, C6A, 1P, Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, | kom | 3 |  | 0
|  |  | minijaturni automatski prekidač, C10A, 1P, Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, | kom | 1 |  | 0
|  |  | minijaturni automatski prekidač, C13A, 1P, Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, | kom | 1 |  | 0
|  |  | minijaturni automatski prekidač, C16A, 1P, Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, | kom | 2 |  | 0
|  |  | Kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA prema IEC/EN 61009 ili jednakovrijedno, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 16A, C krivulje, osjetljivosti 30mA, tip A; | kom | 3 |  | 0
|  |  | Kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA prema IEC/EN 61009 ili jednakovrijedno, dvopolni 3P+ N, nazivne struje 16A, C krivulje, osjetljivosti 30mA, tip A; | kom | 1 |  | 0
|  |  | Kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA prema IEC/EN 61009 ili jednakovrijedno, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 10A, C krivulje, osjetljivosti 30mA, tip A; | kom | 1 |  | 0
|  |  | Mikrosklopka za vrata ormara, signalna | kom | 1 |  | 0
|  |  | Signalna svjetiljka 24V DC, led ,montaža na vrata razdjelnika | kom | 7 |  | 0
|  |  | Tipkalo NC | kom | 1 |  | 0
|  |  | Istosmjerni izvor napajanja 230V 50Hz -> 24…28V DC podesivo, 10A | kom | 1 |  | 0
|  |  | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar do njegove pune fukcionalnosti; igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija sljepi pokrovi, prilagodni okviri te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
6. |  |  | RAZDJELNIK |  |  |  | 0

## USLUGE I DOKUMENTACIJA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka |  | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
7.
7. | 1 |  | Funkcionalna ispitivanja i mjerenja, puštanje u pogon, izrada i isporuka ispitnih izvještaja i garantnih listova. | kom | 1 |  | 0
7. | 2 |  | Ispitivanje instalacije uzemljenja i gromobrana građevine od strane ovlaštene institucije i izdavanje potrebnih certifikata. | kom | 1 |  | 0
7. | 3 |  | Mjerenje parametara elektromagnetskog polja od strane ovlaštene institucije i izdavanje potrebnih certifikata i dokumenata. | kom | 1 |  | 0
7. | 4 |  | Izrada i isporuka svih potrebnih uputa za održavanje i rad s opremom obuhvaćenom radovima na električnoj opremi definiranoj ovim projektom. | kom | 1 |  | 0
7. | 5 |  | Izrada i isporuka dokumentacije izvedenog stanja, 3 kopije. | kom | 1 |  | 0
7. |  |  | USLUGE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA EL.
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB - TREŠNJEVKA
Stavka | Poz. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | ukupno
1. |  | NN_PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
2. |  | KABELI I SPOJNA OPREMA |  |  |  | 0
3. |  | ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
4. |  | UZEMLJENJE I IPMM |  |  |  | 0
5. |  | ZAŠTITNA OPREMA I OSTALO |  |  |  | 0
6. |  | RAZDJELNIK |  |  |  | 0
7. |  | USLUGE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0